## Sheet1
浙江师范大学行知学院消防安全检查重点及排查清单
检查重点 | 排查清单 | 主体责任单位 | 参考政策文件 | 备注
1.教学及办公场所 | 1.是否明确本单位安全管理负责人和联络员，负责人统筹本单位消防安全管理和隐患自查，联络员负责协助做好日常管理和信息汇总、报送； | 各二级单位 | 《浙江师范大学行知学院各二级单位消防安全工作责任书》 《普通高等学校安全检查制度和安全检查指南》
2.积极组织本单位人员参与学校组织的消防安全培训或演练，要求做到全员“三会”：会处置初起火灾、会使用灭火器、会组织疏散逃生；
3.是否定期组织本单位消防安全自查：私拉乱接电线、违规用电用火、在疏散通道、安全出口、楼梯间等区域堆放杂物、停放电动自行车等影响消防通道畅通，发现问题及时整改,不能立即整改的报告保卫处；
4.新建、改建、扩建及装饰装修等活动是否执行《建筑设计防火规范》等消防技术标准，并办理建设工程消防设计审核、消防验收或备案手续;
5.是否存在违反用电安全要求私拉乱接电线和插头给电动自行车充电、将可拆卸的电动自行车蓄电池入户入屋进行充电、在不符合规定要求的室内场所充电等情况；
6.发生火情及时报告学校保卫部（报警电话：0579-88220110），迅速组织人员进行疏散和初起火灾扑救，保护事故现场并协助相关部门的调查，如实提供相关情况；
2.电动自行车充停场所 | 1.电动自行车充停场所的充电插座数量与电动自行车数量之比是否低于1：3； | 后勤服务部 保卫部 | 《浙江省电动自行车充停、充换场所建设技术导则》
2.电动自行车充停场所分布是否合理，其服务半径是否大于200m；
3.电动自行车充停场所是否与易燃易爆场所贴邻，是否有可燃气体管道穿越；
4.电动自行车充停场所是否设置在非机动车库防火分区内；
5.电动自行车充停、充换场所是否设置能快速切断起火区域非消防电源的装置，是否位于便于救援人员操作的明显位置；
3.学生公寓 | 1.各公寓片区是否落实消防安全制度，检查重点：是否制定消防安全预案并定期演练、开展每日防火巡查、宿管人员掌握灭火器、消火栓使用方法，清楚应急处置职责； | 后勤服务部 | 《浙江师范大学行知学院学生公寓安全管理规定》
2.各公寓片区相关消防设施是否配备齐全。检查重点：疏散通道、安全出口畅通、规范设立消防疏散示意图、应急照明灯、疏散指示标识；
3.外墙门窗、阳台等部位是否设置防盗窗（网）等影响疏散逃生和灭火救援的障碍物；门禁系统是否具备断电开启功能；
4.电气线路是否套管敷设；是否存在私拉乱接等现象；开关、插座、手机充电设施、照明灯具、配电箱及公共吹风机区域周边是否存在可燃物；
5.是否存在违规使用大功率电器的情况，是否做到人离电断；
6.是否有在宿舍内、阳台上存放、使用易燃易爆物品的情况，是否有在宿舍楼内吸烟、生火、玩火、焚烧物品等行为；
7.是否存在使用明火照明、用可燃物作灯罩和使用彩灯、可燃棉织物作为氛围装饰等行为；
8.是否有在疏散通道、安全出口、楼梯间等区域堆放杂物、停放电动自行车等影响消防通道畅通的行为；
9.是否存在违规采用塑料扣板、泡沫夹芯板、三合板等易燃可燃材料进行装修或作为分隔的情况；
10.管道井内是否有杂物，楼层间是否采用混凝土楼板封堵；
4.架空层仓库、临时搭建垃圾处理房、员工宿舍等 | 1.是否定期组织区域消防安全自查：私拉乱接电线、违规用电用火、在疏散通道、安全出口、楼梯间等区域堆放杂物、停放电动自行车等影响消防通道畅通，发现问题及时整改,不能立即整改的报告保卫处； | 公管部 后勤服务部
2.新建、改建、扩建及装饰装修等活动是否执行《建筑设计防火规范》等消防技术标准，并办理建设工程消防设计审核、消防验收或备案手续;
3.是否存在违反用电安全要求私拉乱接电线和插头给电动自行车充电、将可拆卸的电动自行车蓄电池入户入屋进行充电、在不符合规定要求的室内场所充电等情况；
| 4.区域内消防器材等设施设备的检查和维护； | 保卫部
5.食堂 | 1.员工是否掌握灭火器、消火栓使用方法，食堂工作人员是否懂得油锅火灾扑救、燃气安全常识； | 后勤服务部 | 《浙江师范大学行知学院食堂消防安全管理制度》 《后勤餐饮服务中心安全管理规定》
2.食堂疏散楼梯数量是否满足疏散要求（建筑4层及4层以上或单层建筑面积超200平方米的一般不少于2具疏散楼梯）；
3.是否存在私拉乱接电线、违规用电用火、在疏散通道、安全出口、楼梯间等区域堆放杂物、停放电动自行车等影响消防通道畅通的情况；
4.使用明火的厨房是否与其他功能区域分离；要求：使用不燃烧体隔墙和密闭门、窗分隔，应具备通风条件；
5.是否规范使用燃气，要求：使用合格燃气灶具、连接软管使用金属波纹管、按标准设置可燃气体探测器；
6.食堂厨房油烟管道是否定期清洗（每季度至少清洗一次）；
6.各楼宇值班室、公寓门卫值班室，宿管员寝室、公寓辅导员寝室 | 1.各楼宇值班室、公寓门卫值班室、宿管员寝室内是否存在使用明火和大功率电器等违规行为； | 后勤服务部 | 《浙江省消防条例》
2.管理人员是否掌握灭火器、消火栓使用方法，是否清楚应急处置流程；
3.宿舍与生产、经营、储存场所在同一建筑内的，是否做好防火分隔；
4.是否存在管理人员在室内停放、充电电动自行车等违规行为；
7.校内经营性场所（商铺） | 1.生产、储存、经营场所与居住部分是否采用实体墙（防火门、自行关闭钢质门）和楼板进行分隔。校园内所有商铺是否存在人员居住情况； | 后勤服务部 | 《浙江师范大学行知学院消防安全管理制度》
2.电瓶车停放、充电区域与居住区域是否采用实体墙进行分隔；
3.室内电气线路是否套管保护；是否安装漏电保护装置、空气开关；物品仓库是否安装防爆照明器具；
4.从业人员是否能熟悉使用消防器材；
5.是否存在改扩建项目使用易燃可燃材料装修装饰的情况；
6.是否有在疏散通道、安全出口、楼梯间等区域堆放杂物、停放电动自行车等影响消防通道畅通的行为；
7.外墙门窗上是否存在防盗窗（网）等影响疏散逃生障碍物；门禁系统是否具备断电开启功能；
8.各类活动场所 （专家楼、公共会议室、图书馆、体育场馆、大学生活动中心、报告厅等） | 1.专家楼、公共会议室、图书馆、体育场馆、大学生活动中心、报告厅等各类活动场所是否存在违规使用明火等行为； | 教务部 公管部 图书馆 基础部 团委 各二级学院 | 《浙江师范大学行知学院消防安全管理办法》
2.场所管理工作人员是否参加消防培训并做到“一懂三会”：懂本场所火灾危险性，会处置初起火灾、会使用灭火器、会组织人员疏散逃生；
3.各类活动场所楼梯数量是否满足疏散要求（建筑4层及4层以上或单层建筑面积超200平方米的一般不少于2具疏散楼梯）；
4.是否有在疏散通道、安全出口、楼梯间等区域堆放杂物、停放电动自行车等影响消防通道畅通的行为；
5.外墙门窗上不得存在防盗窗（网）等影响疏散逃生障碍物；门禁系统应具备断电开启功能；
5.外墙门窗上是否存在防盗窗（网）等影响疏散逃生障碍物；门禁系统是否具备断电开启功能；
6.常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品；
7.是否存在管理人员在室内停放、充电电动自行车等违规行为；
9.实验室 | 1.是否建立健全实验室管理规章、制度，并按规定上墙； | 教务部 | 《高等学校实验室安全检查项目表（2023）》 《浙江师范大学行知学院实验室安全自查表》
2.是否制定实验室标准操作规程（SOP），并适时修订、完善；
3.是否建立、落实实验室安全日检查制度；
4.对于特殊岗位和特种设备，相关人员是否经过相应的培训，持证上岗；
5.易燃易爆化学品的存放与使用是否符合规范；
6.消防通道是否通畅，废旧物品、实验残渣（物）是否及时清理、规范收存；
7.用电是否规范，是否存在违规使用明火的行为；
8.实验室建设和改造是否符合消防要求；
9.实验室消防通道是否通畅，要求：公共场所不得堆放仪器和物品，大走廊应保证留有大于 1.5 米净宽的消防通道；
10.实验操作台是否属于使用合格的防火、耐腐蚀材料；
11.有可燃气体的实验室是否设有吊顶；
12.实验室门上是否有观察窗，外开门不得阻挡逃生路径；
13.实验室是否配足配齐灭火设备，是否组织实验人员开展消防安全培训，实验人员是否熟悉紧急疏散路线及火场逃生注意事项；
14.烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防砂、消防喷淋等设施设备是否完好有效、取用方便；
15.灭火器种类配置是否正确，要求：应在有效期内（压力指针位置正常等），保险销应正常，瓶身无破损、腐蚀；
16.是否在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图，疏散路线图的逃生路线应有二条（含）以上，路线与现场情况符合；
17.主要逃生路径（室内、楼梯、通道和出口处）紧急照明灯是否足够，功能是否正常，是否设置有效标识指示逃生方向；
18.是否按规定配备应急喷淋、洗眼装置；
19.是否安装危险气体报警、通风系统、防护罩、烟雾报警、监控系统和警戒隔离等安全设施；
20.操作机械和热加工设备的人员是否穿戴工作帽、工作服及安全鞋；
21.使用高压电源工作时操作人员是否穿绝缘鞋、戴绝缘手套并站在绝缘垫上；
22.有毒有害、易燃易爆气体加灌时是否做到持证上岗，双人操作；
10.网络核心机房、弱电间（井）等场所 | 1.场所内工作人员每年至少参加一次消防安全知识培训，是否了解火灾预防知识和措施，是否熟悉本岗位的火灾危险性； | 党建工作部（网信中心） 保卫部 | 《建筑防火通用规范》GB55037-2022
2.是否每日安排人员对机房进行防火巡查，协助有关部门整改火险隐患；
3.强弱电线电缆敷设是否符合规范，电线是否标明标识符号；
4.弱电间（井）的检修门是否采取耐火等级不低于丙级防火门；
5.电气坚井、管道井等竖井是否在每层楼板处采取防火分隔，电气线路和各类管线穿墙、穿井壁、穿建筑变形缝,楼板处的孔隙是否采取防火封堵设施；
6.全校弱电间（井）是否配足配齐气体灭火器；
11.建设工程的施工现场 | 每项新建、改建、扩建、装修、装饰及改变建筑结构或使用用途的等工程，严格执行消防法规和国家工程建设消防技术标准，并依法办理建设工程消防设计审核、消防验收或备案手续； | 公管部 | 《建筑防火通用规范》GB55037-2022
12.其他公共场所 | 1.是否按规定开展消防法制、安全教育和培训，要求：至少每半年组织开展一次灭火和应急疏散预案演练； | 保卫部 | 《浙江师范大学行知学院消防管理制度》
2.是否落实消防设备设施情况，要求：消防设施、器材配置配备齐全；疏散通道严禁堵塞；应急照明完好；消防车通道、消防水源完好；消防安全标志设置完好；消防(控制室)值班到位；防火巡查落实及记录及时完整；
3.外墙门窗上是否存在防盗窗（网）等影响疏散逃生障碍物；门禁系统是否具备断电开启功能；
4.检查各楼宇防火门是否处于常闭状态；
5.是否有在疏散通道、安全出口、楼梯间等区域堆放杂物、停放电动自行车等影响消防通道畅通的行为；
6.是否存在违规采用塑料扣板、泡沫夹芯板、三合板等易燃可燃材料进行装修或作为分隔的行为；
7.是否委托第三方专业机构进行消防设施年度检测与建筑安全评估；
8.用火、用电、用气检查是否落实：严禁违规用火、用电，燃气的使用及易燃易爆物品摆放符合要求；
9.重点时段、重点部位消防安全巡查是否提醒到位；
10.是否按照标准建设微型消防站，“四个能力”建设是否达标；
11.是否落实消控室人员值班制度；
12.是否有计划开展专（兼）职消防队消防技能训练；
13.是否常态化、规范化开展消防隐患排查治理与风险管控；
13.电气火灾防范 | 1.是否严格落实经营性场所、宿舍、食堂、高配房消防安全责任，是否存在违规用火用电用气的情况； | 后勤服务部 保卫部 | 《浙江省教育厅办公室关于开展电气火灾防范综合治理工作的通知》浙教办函〔2017〕143号
2.餐厅燃气设施设置与管理是否规范，是否计划对设置在人员密集区的天然气管道、未与餐厅用餐区进行防火分隔的明火灶台进行改造；
3.是否依法依规定期开展电气防火检测，配电设施设备的综合维护和检测是否符合规范，台账是否清晰；